## Slide 1: Izvod minimalne teoretske energije separacije desalinacijskih procesa ref. Derivation of the Theoretical Minimum Energy of Separation of Desalination Processes, L. Wang, C. Violet, R. M. DuChanois, and M. Elimelech Journal of Chemical Education 2020 97 (12), 4361-4369 DOI: 10.1021/acs.jchemed.0c01194

## Slide 2
Slika 1. Shema procesa desalinacije reverznom osmozom (RO) i elektrodijalizom (ED).
RO koristi hidraulički tlak za protiskivanje vode kroz polupropusnu membranu koja odbija sol. Primijenjeni tlak povećava kemijski potencijal vode na strani slane otopine i tjera molekule vode preko membrane u spremnik s čistom vodom. Primijenjeni tlak mora biti dovoljno velik da nadvlada razliku kemijskog potencijala (tj. razliku osmotskog tlaka) između ulazne struje (slane otopine) i produkta (čiste vode). Sol ne može proći kroz polupropusnu membranu, pa na taj način koncentrirana otopina postaje retentat
RO moduli obuhvaćaju spiralno namotane RO membrane i rade u konfiguraciji s ukriženim protokom. Primijenjeni tlak tjera molekule vode aksijalno od ulazne struje (slane otopine) prema središtu modula, gdje se sakuplja struja permeata (čista voda).
ED koristi ionsko izmjenjivačke membrane (IEM) i primijenjeni napon za separaciju (odvajanje) iona soli iz vode. Kationi iz ulazne struje prolaze kroz kationsku izmjenjivačku membranu dok migriraju prema katodi, dok anioni prolaze kroz anionsko izmjenivačke membrane putujući prema anodi. Raspored suprotno nabijenih membrana rezultira izmjeničnim kanalima s visokom i niskom koncentracijom, odnosno strujama koncentrirane otopine i čiste vode.

## Slide 3: Gibbsova energija miješanja idealne otopine s dvije komponente ΔmixG = nRT[xln(x1) + x2ln(x2)] (1) gdje je n ukupan broj molova otopine (uključujući obje komponente), x molarni udio pojedine komponente u smjesi U slučaju desalinacije neka je komponenta 1 - voda (w), a komponenta 2 - sol (s) x1 =xw , x2 =xs; xw + xs=1; xw =1- xs ΔmixG = nRT[xln(xs) + (1-xs)ln(1-xs)] (2) Ako pretpostavimo da je xs<<1 te razvijemo Taylorov niz , slijedi da je ln(1-xs)-xs dolazimo do sljedeće relacije ΔmixG = nRTx[ln(xs) -1] (3)

## Slide 4: Gibbsova energija separacije za proces desalinacije, ΔsepG, razlika je između energija miješanja izlaznih struja permeata (P) i retentata (R) i ulazne struje (F) ΔsepG = (ΔmixGP+ ΔmixG R) - ΔmixG F (4) gdje ΔmixG P , ΔmixG R i ΔmixGF predstavljaju struje permeata, retentata i ulaza Molarna Gibbsova energija miješanja (ΔmixGm= ΔmixG /n) za svaku struju, ΔmixGm, može se izraziti s obzirom na sastav (komponentu) soli kako slijedi: Δmix Gm,F = nRT xs,F[ln(xs,F) -1] (5a) Δmix Gm,P= nRT xs,P [ln(xs,P) -1] (5b) Δmix Gm,R = nRT xs,R[ln(xs,R) -1] (5c) gdje su xs,F, xs,P, xs,R množinski udjeli soli u ulaznoj struji, permeatu i retentatu Za desalinacijske procese koji se odvijaju pri danom stupnju konverzije, Rw (definiranom kao omjer produkta permeata (vode) i ulazne (pojne) struje), jednadžba 4 postaje: Δmix Gm= RwΔmixGm,P+ (1- Rw) Δmix Gm,R - Δmix Gm,F (6)

## Slide 5
Specifična energija potrošnje, SEP po definiciji je potrošena energija po jedinici volumena produkta vode. Stoga jed. (6) treba podijeliti s umnoškom faktora konverzije i molarnog volumena vode, Vm,w, (RwVm,w ) i time jednadžbu konvertiramo iz molarne energije u volumnu energiju dobivene vode
ΔsepGm = RwΔmixGm,P + (1- Rw)ΔmixGm,R) – ΔmixGm,F / RwVm,w
(7)
Supstitucijom jedn. 5a-5c u jedn. 7 te ugradnjom masene bilance soli, tj.
xF = RwxP + (1 − Rw) xR
dolazimo do jednadžbe:
Povezujući množinski udio iona otopljene tvari (razrijeđene soli) (xs), s molarnom koncentracijom (cs),
xs  csVm,w
gdje je  broj kinematičkih jedinica (iona) na koje disocira sol ((NaCl)=2), jedn. 8 prelazi u oblik

## Slide 6
(10)
Za potpuno (100%) zadržavanje soli (idealno polupropusna membrana koja propušta samo vodu), cp=0 pa jednadžba prelazi u oblik:
(11)
Primjenom veze s bilancom mase
=
te van’ t Hoff jednadžbe za osmotski tlak ulazne struje (f= 2RTcf), jednadžba 11 prelazi u oblik:
(12)
Dakle, minimalna termodinamička energija potrebna za proces desalinacije s potpunim (100 %) zadržavanjem soli određena je samo s osmotskim tlakom ulazne (pojne) struje i faktorom konverzije vode
Primjer: desalinacija mora tipične koncentracije soli od 35 g L-1 (35 000 ppm), što odgovara osmotskom tlaku od 29,7 bar i faktorom konverzije vode od 50 % (dobije se 50 % čiste vode i 50 % retentata) zahtijeva najmanje 1,1 kW h energije po m3 čiste vode. Bez obzira o kojoj je desalinacijskoj tehnologiji riječ, nije moguće desalinirati vodu uz manji utrošak energije nego što je dano jednadžbom 12!

## Slide 7
Konverzija tlaka u energiju (veza tlaka i specifične energije, odnosno specifične potrošnje energije)
Pa = /
Pa= = = W
1 kW=1000 W, 1 h=3600 s
Pa= kW m-3= 2,78 10-7 kWh m-3
1 bar=105 Pa
Primjer otopine NaCl odgovarajućeg osmotskog tlaka
c = 600 mM=35000 ppm  =29,7 bar
(600 mM =600 x 10-3 mol L-1x 58,4 g mol-1x 1000 ppm g-1=35000 ppm35 g l-1)
SEPmin=1,1 kWh m-3

## Slide 8
Potrošnja energije u procesu reverzne osmoze
RO kao reverzibilni termodinamički proces
Kod RO desalinacije primjenjuje se hidraulički tlak na ulaznu struju kako bi voda mogla proći kroz polupropusnu membranu te se na taj način dobila čista izlazna struja-permeat (voda)
Utrošak energije termodinamički reverzibilnog RO procesa može biti izveden iz tlačnog-volumnog rada i trebao bi biti ekvivalentan Gibbsovoj energiji separacije
Ovdje će biti prikazano izvođenje termodinamički reverzibilnog RO procesa kao i praktična potrošnja minimalne enerije za jednoostupanjski i višestupanjski RO
Ove analize oslanjaju se na dvije temeljne pretpostavke:
  RO membrana je idealno selektivna za vodu (100 % zadržava sol, apsolutna idealizacija)
  Osmotski tlak je proporcionalan koncentraciji soli
  Ove pretpostavke vrijede s obzirom na to da današnje membrane imaju >99 % zadržavanje soli i da je morska voda dovoljno razrijeđena da se može primijeniti van’t Hoffova jednadžba za osmotski tlak

## Slide 9
Opća jednadžba za elektrokemijski potencijal komponete i idealne otopine može se izraziti kao:
=+RT + Vm,w (P - P ) +( – ) (13)
gdje su: standardni elektrokemijski potencijal, xi množinski udio komponente i, P i P  tlak i standardni tlak, zi naboj komponente i, F Faradayeva konstanta, komponente i
Za RO desalinaciju primijenjeni tlak protiskuje vodu kroz membranu pa se jedn. 13 pojednostavljuje izostavljanjem doprinosa električnog potencijala i prelazi u oblik kemijskog potencijala vode
w= + RT + Vm,w (P - P ) (14)
gdje su: w kemijski, odnosno standardni potencijal vode
Kemijski potencijal vode mora biti isti s obje strane polupropusne membrane da bi se zadovoljila ravnoteža: w=0, pri uvjetima konst. T i nestlačivosti čiste vode na lijevoj strani membrane
Da bi se održala ravnoteža, osmotski tlak balansira (uravnotežava) razliku u aktivitetu vode kroz membranu
Primjenom jedn. 14 i postavljanjem jednakosti između kemijskog potencijala otopina ulazne struje i permeata, osmotski tlak se može definirati kao
  (15)
  pretpostavljajući da je otopina permeata čista voda, a aktivitetni koeficijet vode w=1
  ili (iz gornje prikazane ravnotežexw=1-xS; ln(1-xS)=-xS-x2S/2-x3S/3-xS)

## Slide 10
Kad govorimo o tlačnom membranskom procesu RO, minimalni potrebni tlak koji će spriječiti prijenos kroz membranu iz razrijeđene otopine prema koncentriranoj otopini jednak je osmotskom tlaku slane struje.
Kod reverzibilnog RO procesa koji se odvija pri uvjetima termodinamičke ravnoteže (w=0), primijenjen je varijabilni hidraulički tlak koji je infinitezimalno veći od osmotskog tlaka slane struje tako da se voda prenosi iz ulazne struje kroz membranu u struju permeata
Uzimajući u obzir primijenjeni tlak i korištenjem jednadžbi 14 i 15, promjena kemijskog potencijala kroz membranu može se izraziti kao
w=Vm,W P - Vm,W  (16)
Gdje su P i  razlike primijenjenog i osmotskog tlaka kroz membranu
Pojednostavljujući jednadžbu 16, hidraulički tlak primijenjen u RO sustavu koji radi pri termodinamičkom minimumu energije karakteriziran je
P =  = R
gdje je R osmotski tlak retentata! (17)

## Slide 11
Da bismo izračunali teoretsku minimalnu energiju za RO, uzmimo RO šaržni sustav uz kontinuiranu konverziju vode, što znači da koncentracija retentata raste napredovanjem procesa
Da bi se zadovoljila reverzibilnost procesa, pretpostavljamo da se primjenjeni tlak približava osmotskom tlaku retentata tijekom cijelog procesa
Bilanca mase soli ukazuje da je koncentracija soli u retentatu cR povezana s koncentracijom soli u ulaznoj struji cF preko faktora konverzije vode r jednadžbom = cF ()
gdje je r kumulativna frakcija ulazne struje koja postaje produkt - čista voda u desalinacijskom procesu (r ≤ Rw).
Uz pretpostavku da osmotski tlak linearno ovisi o koncentraciji soli, prethodni odnos može se prepisati kao  = F ()
U tom slučaju mehanički rad,Wrev (koji potječe od promjene volumena uz pomoć tlaka) može biti prikazan preko volumena permeata (VP), F, i r kako bi se izvela teoretska minimalna potrošnja energije
Wrev= = = (18)
Volumen permeata i volumen ulazne struje, VF povezani su s finalnom konverzijom vode modula preko R= tako da se integral može riješiti s obzirom na r, napominjući da je u bilo kojem trenutku odvijanja desalinacijskog procesa dV = VF dr:

## Slide 12
Wrev== ln(1- ) (19)
Specifična potrošnja energije (SEP) termodinamički reverzibilne RO desalinacije može se tada izračunati normalizacijom jednadžbe 19 s VP:
SEPmin, RO = ln(1- ) (20)
Jednadžba 20 jednaka je Gibbsovoj energiji separacije navedenoj u jednadžbi 12 te ukazuje da se RO desalinacija može teoretski približiti univerzalnoj minimalnoj energiji desalinacije
U slučaju kada praktički nema konverzije vode pomoću RO membrane (tj. RW  0), tada je ln(1- )= -RW, tada se jednadžba 20 reducira do . U tom slučaju SEP RO ovisi isključivo o koncentraciji ulazne struje i jednak je njezinom osmotskom tlaku.

## Slide 13
Plavo područje predstavlja minimalnu potrošnju energije za termodinamički reverzibilan postupak gdje je primijenjeni tlak konstantno jednak ravnotežnom tlaku retentata. Područje ograničeno isprekidanom crvenom linijom predstavlja praktičnu minimalnu potrošnju energije, koja se javlja pri stalnom radnom tlaku, za jednostupanjski RO (u ovom primjeru 70% konverzije). Žuto područje predstavlja ekscesnu veličinu tlaka, definiranu kao razliku između primijenjenog tlaka i ravnotežnog tlaka za jednostupanjski rad. (B) Da bi se smanjila praktična potrošnja energije koristi se višestupanjski proces RO. Struja retentata iz prvog stupnja ulazi u sljedeću fazu (2. stupanj), a voda-permeat nakon svake faze se skuplja zajedno. (C) Normalizirani transmembranski tlak za višestupanjski RO. Žuta površina predstavlja ekscesni tlak ili razliku između primijenjenog tlaka i ravnotežnog tlaka za svaku fazu. (D) Praktična minimalna potrošnja energije RO kao funkcija broja stupnjeva. Kako se broj RO stupnjeva povećava, praktična minimalna potrošnja energije približava se termodinamičkom minimumu. Koncentracija ulazne struje postavljena je na 600 mM (35000 ppm), a konverzija vode na 70%.
Slika 2. Analiza potrošnje energije RO
(A) Transmembranski tlak u šaržnom načinu RO, normaliziran na početni osmotski tlak ulaza (πF), u funkciji konverzije vode. Primijenjeni tlak u termodinamički reverzibilnom postupku jednak je osmotskom tlaku retentata. Ulazna koncentracija postavljena je na 600 mM (600 x 10-3 x 58,4 x 1000=35000 ppm=35 g l-1), a zadržavanje soli na 100%.

## Slide 14
Praktična minimalna energija RO
Jednostupanjski prolaz
Kada RO modul radi pri uvjetima termodinamičke granice, primijenjeni tlak jednak je osmotskom tlaku retentata otopine. Međutim, varijabilan tlak opisan u prethodnom odjeljku za reverzibilni termodinamički postupak je nepraktičan kada je poželjan konačni tok protok vode (željena količina permeata). U praktičnom radu, primijenjeni tlak konstantno je veći od osmotskog tlaka retentata (slika 2A).
Stoga se mehanički rad (W1,RO) i specifična potrošnja enegije, SEP za praktični jednostupanjski prolaz RO mogu se opisati pomoću jednadžbi:
=RVP (21)
SEP1, RO = (22)
pri čemu se pretpostavljaju idealne (tj. 100% učinkovite) pumpe i uređaji za rekuperaciju energije

## Slide 15
Praktični minimalni SEP je proporcionalan pravokutnom području (površini) ispod isprekidane vodoravne crte na sl. 2A, a termodinamički reverzibilna energija je proporcionalna plavom području. Kao primjer, za desalinaciju morske vode čija je koncentracioja soli 35 g L−1 i s 50%-nom konverzijom vode potrebna je minimalna teoretska energija u iznosu od 1,1 kWh m−3, a minimalna praktična energija od 1,6 kWh m−3.
Pri većim konverzijama vode žuto područje na sl. 2A postaje veće, što znači da se potreban višak energije pri operacijskim uvjetima konstantnog tlaka povećava s porastom konverzije vode.
Višestupanjski prolaz
U višestupanjskom radu RO moduli su smješteni u nizu, gdje otopina retentata iz prethodnog modula postaje ulazna otopina za sljedeću RO jedinicu (sl. 2B)
Kako se konverzija vode povećava, ulazna otopina postaje sve koncentriranija sa svakom sljedećom RO jedinicom. Primijenjeni (radni) tlak također se povećava u svakom stupnju kako bi odgovarao osmotskom tlaku retentata (slika 2C).
Najprije izvodimo jednadžbe za tlak retentata (R, i), volumen permeata (VP, i) i kumulativni konverziju vode (ri) u i stupnju.
Pretpostavljajući da je razlika između primijenjenih tlakova u dva uzastopna stupnja RO stalna, osmotski tlak retentata u i –tom stupnju može se izraziti kao:

## Slide 16
R,i= F = +F (23 a)
R,i = F + F (23 b)
gdje je N ukupan broj RO stupnjeva u seriji
Volumen permeata dobiven u i-tom stupnju može se odrediti pomoću:
VP,i = VF (ri − ri-1) (24)
gdje je VF kumulativan volumen ulazne struje, a ri kumulativna konverzija vode u i-tom stupnju
Konačno, za utvrđivanje kumulativne konverzije vode u i-tom stupnju, prisjetimo se da su početni tlak (F) i tlak retentata u i-tom stupnju ( R,I) povezani su sljedećom jednadžbom, pretpostavljajući idealno rješenje koje se može opisati pomoću van't Hoffove jednadžbe:
R,i = (25)

## Slide 17
Izjednačavanjem jednadžbi 23 i 25 i pojednostavljenjem dolazimo do formulacija za kumulativnu konverziju vode za i-ti stupanj, ili odnos kumulativnog volumena permeata u i-tom stupnju i ukupnog volumena ulazne struje:
(26a)
ri= (26b)
Slično jedn. 22, može se izračunati ukupni praktični minimalni SPE za N stupnjeva RO operacije kada se kumulativni volumni rad normalizira s kumulativnim volumenom permeata za N stupnjeva:
=
    = (27)

## Slide 18
Pomoću definicije konverzije vode, RW= jedn. 27 postaje:
(28a)
= (28b)
Supstitucijom jednadžbe 26a u 28b, dolazimo do sljedeće jednadžbe:
= (29)
Kada broj stupnjeva N teži k beskonačnosti, sumarni izraz može se prikazati integralom s granicama od ri=1 do ri =RW
= dri (30)
Integracijom, jednadžba 30 postaje:
) (31)

## Slide 19
(31)
Što je ekvivalentno SEP-u termodinamički reverzibilnog procesa (12)
i Gibbsovoj energiji separacije (20) SEPmin, RO = ln(1- )
Potrošnja energije za višestupanjski rad postaje vidljivo manja od one za jednostupanjski rad, prikazano isprekidanim pravokutnim površinama na sl. 2C , odnosno 2A. Ukratko, povećanje broja faza smanjuje SEP desalinizacije RO, iako je to smanjenje sa sve većim brojem stupnjeva sve manje (sl. 2D).
Više RO modula u seriji isto tako značajno povećava kapitalne troškove. Alternativna konfiguracija koja se može teoretski približiti termodinamičkoj granici je šaržni RO postupak, gdje retentat recirkulira u ulazni spremnik sve dok se ne postigne željena konverzija. oporavak. Međutim, neučinkovitost procesa uslijed koncentracijske polarizacije soli na površini membrane i gubici trenja ne dozvoljavaju idealnu provedbu šaržnog procesa tako da se trenutno u praksi najviše provodi jednostupanjska RO konfiguracija